## 工程量清单
福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2020年11月15日

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单体建筑
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
3 | 暂估价
4 | 暂列金
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰工程
1.2 | CT机房
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 单体建筑 暂估价 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂估价
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 单体建筑 暂列金 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 | [6 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)1、铲除机房内墙面白灰层（含水泥砂浆层） (2)2、废渣清理归堆 | m2 | 132.4
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)1、地面装饰层拆除（瓷砖） (2)2、废渣清理归堆 | m2 | 57.6
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)1、天棚吊顶拆除 (2)2、废渣清理归堆 | m2 | 57.6
4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)1、墙面装饰层拆除 (2)2、废渣清理归堆 | m2 | 29.2
5 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)1、原墙体拆除 (2)2、废渣清理归堆 | m3 | 10.224
6 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除原有窗户700*3000 | 樘 | 1
7 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | (1)开门洞 凿门窗洞口 (2)900*2100 | m3 | 1.814
8 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 | (1)开门洞 凿门窗洞口 (2)1580*980 | m3 | 0.372
9 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)门洞修补 (2)门洞找平 | m2 | 5.89
10 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)投标方自行考虑运距 | m3 | 30.92
11 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)新砌240mm厚实心砖墙（含建筑植筋） | m3 | 13.656
12 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砂浆抹灰层9+5mm | m2 | 164.2
13 | 010401014001 | 砖地沟、明暗沟 | (1)1、砖砌暗沟200×100（完成面尺寸） (2)2、地沟水泥砂浆面层（20mm厚） (3)3、3mm不锈钢盖板 W=300 | m | 15
14 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)地沟 (2)1、聚氨脂防水涂膜 | m2 | 6
15 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)地梁开挖 (2)1、混凝土地面开挖； (3)2、混凝土地面恢复找平。 (4)3、截面尺寸300*300*1200mm | m3 | 1.1
16 | 010503001002 | 基础梁 | (1)1、C20非泵送混凝土，地梁截面尺寸500*260mm； | m3 | 1.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 | [6 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)2、现浇混凝土胶合模板 地梁 单独拆除； (3)3、直筋4φ14、箍筋φ8@250；
17 | 010503004002 | 圈梁 | (1)1、C20非泵送混凝土，圈梁截面尺寸200*200mm； (2)2、现浇混凝土胶合模板 圈梁 单独拆除； (3)3、直筋4φ14、箍筋φ8@250。 | m3 | 0.5
18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm) | t | 0.044
19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径14mm) | t | 0.099
20 | 010503005002 | 过梁 | (1)装配式混凝土过梁 (2)240*240mm | m3 | 0.691
21 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)自流平水泥砂浆楼地面基层(2mm厚) | m2 | 57.6
22 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | (1)(1)2㎜厚同质透芯耐磨、耐酸或稀碱、防滑、防垢PVC地板； (2)(2)双元环氧黏合剂或聚氨酯双元黏合剂； (3)(3)采用知名品牌医用地板胶，此地板胶易清洗、颜色样式多等特点。 (4)(4)上墙120mm。 | m2 | 62.7
23 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)PVC收边条 | m | 42.3
24 | 011204001001 | 石材墙面 | (1)外墙面修补 (2)干挂石材修补 | m2 | 2.1
25 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)(1)乳胶漆墙面 (2)(2)腻子两遍 (3)(3)底漆一遍，面漆三遍 | m2 | 25.2
26 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)玻美彩钢板面层 | m2 | 86.8
27 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)1、装配式U型轻钢（不上人型） (面层规格(600mm×600mm) 平面)； (2)2、铝扣板吊顶（规格600mm×600mm）(安在U形轻钢龙骨上) | m2 | 57.6
28 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)新增单开门900*2100 | m2 | 3.78
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 | [6 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
29 | 010801001001 | 木质门 | (1)新增双开门2450*2600 | m2 | 6.37
CT机房 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
30 | BC002 | 辐射防护窗 | (1)1）防辐射高铅玻璃； (2)2）预留洞口尺寸：1480*1280mm； (3)3）铅玻璃1400*1200*5mmpb； (4)4）无汽泡、杂质，清晰度高； (5)与铅玻璃配套的防护窗框特殊制作： (6)1）规格：1480*1280mm； (7)2）1.2㎜厚砂光304不锈钢材质； (8)3）内夹防护铅板5mmpb； (9)4）框内填充饱满的专用辐射防护砂； (10)5）用1.2㎜厚砂光304不锈钢按墙厚防护包套。 | 樘 | 1
31 | 010804007001 | 特种门 | (1)1）单扇平开防护门：900*2100mm； (2)2）预留洞口尺寸：900*2100mm(净空)； (3)3）内夹防护铅板4mmpb； (4)4）外观材质：PVC覆膜钢板，1.2mm厚砂光不锈钢板包边及防撞带；1.5mm厚304砂光不锈钢板门框； (5)5）内部结构：钢骨架支撑，硬质聚氨酯发泡填充，具有保温、隔音、防火、防变形、高强度等功能； (6)6）特制门轴：特制不锈钢顶针式承重门轴，永不变形，门可上下调节； (7)7）门框和门扇安装防撞阻尼橡胶条； (8)8）铝合金磁力锁，门禁开关，配内外把手； (9)9）含五金配件； (10)10）射线防护：符合国标，检测合格。 (11)11）门框垫18mm阻燃板； (12)12）门框饰面材料为PVC覆膜钢板； | 樘 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 | [6 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(13)13）门框用1.2mm厚304砂光不锈钢包边； (14)14）门框内夹防护铅板4mmpb。
32 | 010804007002 | 特种门 | (1)1）电动推拉防护门：1750*2250mm。 (2)2）预留洞口尺寸：1500*2150mm。 (3)3）内夹防护铅板4mmPb,含铅量99.994%。 (4)4）自动门动力梁系统：a、开关速度可调（0.25-0.5m/s）,遇阻自动返弹；b、开关响应时间≤0.3s；c、开门保持时间可调(2-20s)；d、堵门保护延时≤1s；e、断电时电动门可以直接转为手动开关，推拉轻便（手动推力≤50N）。 (5)5）门扇结构：镀锌型钢骨架焊接支撑，硬质聚氨酯填充，以彩色PVC覆膜钢板饰面，配置1.5mm厚砂光不锈钢板防撞带，门扇四周采用304不锈钢包边，结构牢固、耐用、强度高，具有保温隔音防火、防变形等功能。 (6)6）运行结构：上轨道采用优质、耐磨损、安全、高强度铝合金型材，具有防尘功能；地面安装不锈钢地槽轨道，内设边轮使门体运行平稳，运行噪音≤60dB，运行使用寿命可达往返50万次。 (7)7）门扇下侧防辐射处理：门扇插入地轨内≥15mm，防止射线泄漏；地轨宽度≤25mm，便于推车过往。 (8)8）开关装置：在机房及控制室出入口设置电动门固定专用控制开关2个，同时配置遥控开关，可在20m内遥控防护门开、关、停； (9)9）安全装置：电源接通时，关门后系 | 樘 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 | [6 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
统自动上锁，门体紧闭力≥500N； (10)10）射线防护：符合国标，检测合格。 (11)门套： (12)1）规格：1500*2150mm*墙厚； (13)2）垫18mm阻燃板； (14)3）饰面材料为PVC覆膜钢板； (15)4）用1.2mm厚304砂光不锈钢包边； (16)5）内夹防护铅板4mmpb。
33 | BC003 | 安全监测装置 | (1)1）门洞口设置红外线光幕安全保护装置，感应区为0-1800㎜ (2)2）遇阻返弹，保证关闭门时不会造成夹人或物； (3)3）保护光幕的1.2mm厚不锈钢套装置。 | 樘 | 1
34 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)属于功能型辐射防护材料（防X射线） (2)颗粒尺寸：0.15-2.5mm； (3)钡砂材料密度：≥4250kg/m3 (4)搅拌成辐射防护砂浆密度：≥3100kg/m3 (5)地面施工防护钡砂，防护钡砂混合水泥等辅料搅拌均匀后铺开抹平。 (6)辅材施工(含水泥、建筑胶水等辅料)。 | m2 | 43.6
35 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)属于功能型辐射防护材料（防X射线） (2)颗粒尺寸：0.15-2.5mm； (3)钡砂材料密度：≥4250kg/m3 (4)搅拌成辐射防护砂浆密度：≥3100kg/m3 (5)天棚施工防护钡砂，每层厚度控制在5-6㎜；2㎜pb防护砂浆须分多层施工 (6)辅材施工(含水泥、建筑胶水等辅料) (7)挂一层铁丝网加 | m2 | 43.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 | [6 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
固：1）镀锌铁丝网，孔径20*20mm，防护层加固用2）配件（固定膨胀螺丝及水泥钉、垫片）
36 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)属于功能型辐射防护材料（防X射线） (2)颗粒尺寸：0.15-2.5mm； (3)钡砂材料密度：≥4250kg/m3 (4)搅拌成辐射防护砂浆密度：≥3100kg/m3 (5)墙面施工防护钡砂，每层厚度控制在6-8㎜；2㎜pb防护砂浆须分多层施工 (6)辅材施工(含水泥、建筑胶水等辅料)， (7)挂一层铁丝网加固：1）镀锌铁丝网，孔径20*20mm，防护层加固用2）配件（固定膨胀螺丝及水泥钉、垫片） | m2 | 58.5
37 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)属于功能型辐射防护材料（防X射线） (2)颗粒尺寸：0.15-2.5mm； (3)钡砂材料密度：≥4250kg/m3 (4)搅拌成辐射防护砂浆密度：≥3100kg/m3 (5)墙面施工防护钡砂，每层厚度控制在6-8㎜；4㎜pb防护砂浆须分多层施工 (6)辅材施工(含水泥、建筑胶水等辅料)， (7)挂一层铁丝网加固：1）镀锌铁丝网，孔径20*20mm，防护层加固用2）配件（固定膨胀螺丝及水泥钉、垫片） | m2 | 64.6
38 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)医疗辐射防护专用铅板，含铅量99.994%，数量含铅板间重叠和固定件反包系数(用于开关面板插座及管道穿孔防护) | 项 | 1
39 | BC004 | 工作指示灯 | (1)1）门洞口设置红外线光幕安全保护装 | 套 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 | [6 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
置，感应区为0-1800㎜ (2)2）遇阻返弹，保证关闭门时不会造成夹人或物； (3)3）保护光幕的1.2mm厚不锈钢套装置。
40 | BC005 | 辐射警示牌 | (1)1）门洞口设置红外线光幕安全保护装置，感应区为0-1800㎜ (2)2）遇阻返弹，保证关闭门时不会造成夹人或物； (3)3）保护光幕的1.2mm厚不锈钢套装置。 | 块 | 4
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
41 | 030413003005 | 打洞(孔) | (1)混凝土墙体钻孔(钻孔直径63mm以内) (2)堵洞(公称直径50mm以内) | 个 | 2
42 | 030413003006 | 打洞(孔) | (1)混凝土墙体钻孔(钻孔直径63mm以内) (2)堵洞(公称直径50mm以内) | 个 | 1
43 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)600X600 LED平板灯 | 套 | 8
44 | 030404034005 | 照明开关 | (1)单联扳式开关 （单控） | 个 | 5
45 | 030404035001 | 插座 | (1)单相插座10A（5孔以内） | 个 | 21
46 | 030404035008 | 插座 | (1)单相插座16A（5孔以内）空调插座 | 个 | 1
47 | 030404035009 | 插座 | (1)电话插座 电话出线口插座型 单联 | 个 | 1
48 | 030404035010 | 插座 | (1)1、安装信息插座底盒(接线盒) (砖墙内) (2)2、安装8位模块式信息插座 (单口) | 个 | 2
49 | 030404033001 | 风扇 | (1)1、吸顶式排气扇，功率≥24W； (2)2、嵌入式安装； | 台 | 1
50 | BC001 | 语音对讲系统 | (1)控制室与机房内配置语音对讲系统 (2)包含安装、调试 | 套 | 1
51 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)电力电缆WDZ-YJV-4X35+1X16： (2)1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2； | m | 17
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 | [6 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)2、电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2
52 | 030411006001 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 30
53 | 030411006002 | 接线盒 | (1)暗装铁质灯头盒 | 个 | 8
暂估价 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 防尘措施费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
CT机房 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)地梁模板 | m2 | 12
2 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)圈梁模板 | m2 | 7.2
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
暂估价 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10546
2 | 专业工程暂估价 | 19900
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 30446 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 远程监控系统租赁费
5 | 发包人检测费
6 | 工程噪声超标排污费
7 | 渣土收纳费
8 | 暂列金 | 10546
合 计 |  | 10546 |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设备基础 | 3200
2 | 电器安装 | 7200
3 | 配电箱 | 4500
4 | 排水改造 | 5000
合 计 |  | 19900 |  | ——