## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:省立公寓空调更换及移机项目工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：省立公寓空调更换及移机项目工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：省立公寓空调更换及移机项目工程 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 通风空调
1.2 | 空调水
1.3 | 空调控制系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省立公寓空调更换及移机项目工程 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
多联空调风系统拆除工程
1 | 030701003002 | 空调器 | (1)规格:Q冷=33.5KW (2)名称:多联空调室外机（拆除） (3)型号:RHXY280KAMY1 (4)安装形式:落地安装 | 台 | 3
2 | 030701003004 | 空调器 | (1)规格:Q冷=5.6KW (2)名称:中静压风管式(拆除) (3)型号:FXFY40 (4)安装形式:嵌入式 | 台 | 4
3 | 030701003003 | 空调器 | (1)规格:Q冷=5.6KW (2)名称:天花板嵌入式（环向气流）(拆除) (3)型号:FXFY40 (4)安装形式:嵌入式 | 台 | 3
4 | 030701003005 | 空调器 | (1)规格:Q冷=8KW (2)名称:天花板嵌入式（环向气流）(拆除) (3)型号:FXFY71 (4)安装形式:嵌入式 | 台 | 2
5 | 030701003006 | 空调器 | (1)规格:Q冷=12.5KW (2)名称:天花板嵌入式（环向气流）(拆除) (3)型号:FXFY100 (4)安装形式:嵌入式 | 台 | 1
6 | 030701003007 | 空调器 | (1)规格:Q冷=3.6KW (2)名称:天花板嵌入式（双向气流）(拆除) (3)型号:FXC32 (4)安装形式:嵌入式 | 台 | 2
多联空调风系统新增工程
7 | 030701003001 | 空调器 | (1)规格:制冷量33.5KW;制热量36.5KW;噪音61dB(A);制冷额定耗电量10.1KW (2)名称:多联空调室外机(移机) (3)安装形式:落地安装 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶隔振垫50mm厚 (5)支架调和漆、防锈漆各两道 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省立公寓空调更换及移机项目工程 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8 | 030701003014 | 空调器 | (1)规格:制冷量33.5KW;制热量36.5KW;噪音61dB(A);制冷额定耗电量10.1KW (2)名称:多联空调室外机(新增) (3)安装形式:落地安装 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶隔振垫50mm厚 (5)支架调和漆、防锈漆各两道 | 台 | 2
9 | 030701003008 | 空调器 | (1)规格:制冷量5.6KW;制热量6.3KW;噪音33/30/27dB(A);制冷额定耗电量74W (2)名称:天花板嵌入式(环向气流)(新增) (3)安装形式:嵌入式 (4)支架调和漆、防锈漆各两道 | 台 | 3
10 | 030701003009 | 空调器 | (1)规格:制冷量5.6KW;制热量6.3KW;噪音35/32/29dB(A);制冷额定耗电量151W (2)名称:中静压风管式(新增) (3)安装形式:嵌入式 (4)支架调和漆、防锈漆各两道 | 台 | 4
11 | 030701003010 | 空调器 | (1)规格:制冷量8.0KW;制热量9.0KW;噪音38/34/29dB(A);制冷额定耗电量111W (2)名称:天花板嵌入式（环向气流）(新增) (3)安装形式:嵌入式 (4)支架调和漆、防锈漆各两道 | 台 | 2
12 | 030701003011 | 空调器 | (1)规格:制冷量12.5KW;制热量14.0KW;噪音44/39/34dB(A);制冷额定耗电量220W (2)名称:天花板嵌入式(环向气流)(新增) (3)安装形式:嵌入式 (4)支架调和漆、防锈漆各两道 | 台 | 1
13 | 030701003012 | 空调器 | (1)规格:(制冷量3.6KW;制热量4.0KW;噪音35/29dB(A);制冷额定耗电量92W) (2)名称:天花板嵌入式(双向气流)(新增) (3)安装形式:嵌入式 (4)支架调和漆、防锈漆各两道 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省立公寓空调更换及移机项目工程 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
14 | 010501006001 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.209
15 | 030702001001 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)镀锌薄钢板矩形风管(新增) (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求 (7)接口形式:咬口连接 | m2 | 20
16 | 031201003004 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:除轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆(新增) (3)结构类型:一般钢结构 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | m2 | 100
17 | 030406009001 | 微型电机 | (1)名称:微型电机接线（空调器） | 台 | 3
18 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:电机检查接线（空调器） (2)容量(kW):13KW以内 | 台 | 3
19 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:电机检查接线（空调器） (2)容量(kW):3KW以内 | 台 | 12
20 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
空调水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
21 | 001001 | 冷媒系统
22 | 031001004001 | 铜管 | (1)规格、压力等级:脱脂紫铜管 φ12.7(新增) (2)连接形式:氧气炔焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 90
23 | 031001004002 | 铜管 | (1)规格、压力等级:脱脂紫铜管 φ25.58(新增) (2)连接形式:氧气炔焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、 | m | 90
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省立公寓空调更换及移机项目工程 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
洗设计要求:水压试验及水冲洗
24 | 031001004003 | 铜管 | (1)名称:旧铜管清洗 (2)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 182
25 | 03B001 | 冷媒剂 | (1)名称:冷媒剂(新增) (2)型号:R410A | kg | 30
26 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔面层橡塑复合材料(新增) (2)绝热厚度:30mm厚 (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 0.162
27 | 031002001001 | 管道支架 | (1)材质:型钢(新增) (2)管架形式:一般管道支架制作安装 | kg | 27.72
28 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:除轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆(新增) (3)结构类型:一般钢结构 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | m2 | 27.72
29 | 030413003001 | 打洞(孔) | (1)规格:孔径DN100 (2)类型:混凝土楼板 (3)名称:取孔(新增) | 个 | 10
空调控制系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
30 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:电气配管(新增) (2)材质:金属软管 (3)规格:DN15 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:符合规范及设计要求 | m | 120
31 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:电气配线(拆换) (2)型号:RVB (3)规格:2×0.75mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 120
32 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:电气配线(新增) (2)型号:RVVP (3)规格:2×0.75mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 100
33 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒(拆换) (2)材质:塑料 (3)安装形式:明装 | 个 | 12
34 | 030404031001 | 小电器 | (1)名称:空白面板(拆换) (2)材质:塑料 (3)安装形式:明装 | 套 | 12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省立公寓空调更换及移机项目工程 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
35 | 030503003001 | 控制器 | (1)名称:有线遥控器(拆换) | 台 | 12
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：省立公寓空调更换及移机项目工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 防尘措施费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：省立公寓空调更换及移机项目工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
空调水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
空调控制系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：省立公寓空调更换及移机项目工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4111
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 4111 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：省立公寓空调更换及移机项目工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 4111
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 4111 |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：省立公寓空调更换及移机项目工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：省立公寓空调更换及移机项目工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：省立公寓空调更换及移机项目工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---