## 封面
附件1:
福建省立医院CT机房辐射防护改造工程 院内招标项目
（项目编号：SL2021-23）
工程量清单
招标人：福建省立医院
协助组织单位：福州华腾招标有限公司
编制时间:2021年10月29日

## 工程量清单
福建省立医院CT机房辐射防护改造工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2021年09月09日

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建省立医院CT机房辐射防护改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建省立医院CT机房辐射防护改造 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省立医院CT机房辐射防护改造 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
1.2 | 装饰
1.3 | 门窗
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省立医院CT机房辐射防护改造 单项工程 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省立医院CT机房辐射防护改造 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1.408
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1.776
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:地面PVC拆除 | m2 | 36.61
4 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:玻镁彩钢板拆除 | m2 | 66.74
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:彩钢板吊顶 (2)龙骨及饰面种类:金属龙骨 | m2 | 36.61
6 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体材质:实心砖 | m3 | 3.686
7 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M1420 (2)材质:防护门 (3)门窗面积:2.8m2 | 樘 | 1
8 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M0921 (2)材质:防护门 (3)门窗面积:1.89m2 | 樘 | 1
9 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)防护窗拆除 (2)门窗面积:1.17m2 | 樘 | 1
10 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除建筑垃圾 (2)运距:暂按10km | m3 | 10.972
11 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:实心砖 (2)墙体类型、砌筑高度:4.8m以内 (3)砂浆强度等级、配合比:M5现拌混合砂浆 | m3 | 3.744
12 | 010501006001 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:C30 (2)混凝土强度等级:非泵送普通混凝土 | m3 | 0.942
地沟
13 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | (1)工程部位:地沟 (2)20mm厚1:3现拌抹灰砂浆 | m2 | 5.28
14 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨脂防水 (2)涂膜厚度、遍数:2mm | m2 | 5.28
15 | 040402016001 | 沟道盖板 | (1)材质:5mm厚不锈钢盖板 (2)规格尺寸:200mm宽 | m | 8.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省立医院CT机房辐射防护改造 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)3mm厚水泥基自流平砂浆 (2)上墙120mm高 | m2 | 39.238
17 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯PVC卷材辅设 (2)上墙120mm高 | m2 | 39.238
18 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门槛 (2)结合层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石门槛石 | m2 | 0.552
|  | 墙面 |  |  | 79.028
19 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)9mm厚1:3现拌抹灰砂浆+5mm厚1:2.5现拌抹灰砂浆 | m2 | 15.187
20 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面 (2)腻子种类、遍数:2遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底一面 | m2 | 15.187
21 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)界面剂一道 (2)9mm厚1:3现拌抹灰砂浆+5mm厚1:2.5现拌抹灰砂浆 | m2 | 110.3
22 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:2.0mmpb防护钡砂(1.0mmpb防护钡砂厚度10mm厚) | m2 | 110.3
23 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)镀锌钢丝网20mm*20mm | m2 | 110.3
24 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)50mm厚玻镁彩钢板 | m2 | 66.74
|  | 天棚 |  |  | 428.014
25 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)镀锌钢丝网20mm*20mm | m2 | 36.61
26 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:界面剂一道 (2)抹灰厚度、材料种类:2.0mmpb防护钡砂(1.0mmpb防护钡砂厚度10mm厚) | m2 | 36.61
27 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)吊杆间距应为900~1000mm,当吊杆长度大于1500mm时,采用反支撑加固。 (2)铝扣板间的缝隙用耐候胶进行密封。 (3)扣板内衬保温棉,隔音。 | m2 | 41.61
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省立医院CT机房辐射防护改造 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)铝扣板规格600×600×0.8mm (5)详见图集05J909-DP18及DP20
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
28 | 010804007001 | 特种门 | (1)门扇900mm×2100mm (2)单扇平开防护门(4mmPb) (3)含五金配件 (4)详图纸大样 | m2 | 1.89
29 | 010804007002 | 特种门 | (1)门扇1750mm×2250mm (2)电动推拉防护门(4mmPb) (3)含五金配件、电动装置 (4)详图纸大样 | m2 | 3.938
30 | 010804007003 | 特种门 | (1)铅玻璃1200×800mm (2)铅玻璃窗(＞2mmPb) (3)不锈钢防护窗框 (4)含五金配件 (5)详图纸大样 | m2 | 0.96
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
31 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱（拆除） (2)安装方式: | 台 | 1
32 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱（移位） (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1
33 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:专用配电箱 (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1
34 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:暗配 | m | 40.91
35 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:明配 | m | 28.47
36 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:管道支吊架制作安装 | kg | 3.53
37 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm (3)名称:电气配线 | m | 226.81
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省立医院CT机房辐射防护改造 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号:BV (5)配线形式:管内穿线
38 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 11
39 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:4×35+1×16 (2)名称:干包式电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)型号:YJV (5)电压等级(kV):0.6/1KV (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 2
40 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)规格:32W (2)名称:600×600LED平板灯 (3)安装形式:嵌入 | 套 | 6
41 | 030412006001 | 医疗专用灯 | (1)名称:工作警示灯 | 套 | 1
42 | 030404034001 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:单联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 1
43 | 030404034002 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:单联双控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 1
44 | 040801029001 | 照明开关 | (1)名称:急停开关 | 个 | 1
45 | 030404035001 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:安全型二三极插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 20
46 | 030404031001 | 小电器 | (1)规格:24W (2)名称:排气扇 | 个/套/台/ | 2
47 | 030411006001 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 22
48 | 030411006002 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 9
49 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:网络插座 (2)安装方式:暗装 (3)底盒材质、规格:塑料 | 个/块 | 4
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建省立医院CT机房辐射防护改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 防尘喷雾措施费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建省立医院CT机房辐射防护改造 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 15.6
2 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:设备基础 | m2 | 2.58
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 |  | m2 | 36.61
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建省立医院CT机房辐射防护改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6799
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 6799 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建省立医院CT机房辐射防护改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 6799
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 6799 |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建省立医院CT机房辐射防护改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建省立医院CT机房辐射防护改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建省立医院CT机房辐射防护改造 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---