## 工程量清单(1.1.1)
手术室洁净空调自控系统及监控平台
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2022-06-01

## 工程项目造价汇总表(1.1.1)
工程项目造价汇总表
工程名称:手术室洁净空调自控系统及监控平台 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程
合 计

## 单项工程造价汇总表(1.1.1)
单项工程造价汇总表
工程名称：手术室洁净空调自控系统及监控平台 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表(1.1.1)
单位工程造价汇总表
工程名称：手术室洁净空调自控系统及监控平台 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表(1.1.1)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：手术室洁净空调自控系统及监控平台 安装工程 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 030501013001 | 网络服务器 | (1)中央管理服务器 (2)不小于4核E-2224G的CPU。不下于16G内存，不小于1T的企业级硬盘。不小于21.5英寸显示器。设备质保不小于3年。 | 台 | 1
2 | 030501017001 | 软件 | (1)中央服务数据库管理软件 (2)服务管理软件、IP型控制器和扩展模块必须为同一品牌的产品，提供同一品牌证明。软件需通过制造商正版授权软件，具有以下功能： (3)对管理的设备进行集中监视、自动测量和控制； (4)设备运行数据采集和管理以及最佳启停控制； (5)系统运行的自动优化管理和分析； (6)时间表管控功能； (7)设备维护管理，报警管理； (8)历史数据分析； (9)生成并输出各专业设备运行和内置数据报表； (10)采用B/S架构，网络管理和信息集成； (11)系统支持具有用户权限控制的浏览器操作功能； (12)满足系统功能要求，开放系统接口，接口协议满足系统集成要求； (13)安装于手术室护士站，需考虑第三方方接口开发工作。 | 套 | 1
3 | 030501012001 | 交换机 | (1)24口千兆交换机，企业级网络交换机 | 台 | 2
4 | 030501003001 | 控制设备 | (1)IP型控制器安装及单体调试 (2)执行系统的一些关键功能如日程安排、控制逻辑、趋势记录和报警监视。软件预装在硬件中，支持现场I/O 模块的扩展和通讯。分布式智能控制保证系统的容错功能，并通过工作站和web 工作站提供全功能的用户界面； | 台 | 25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：手术室洁净空调自控系统及监控平台 安装工程 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)主频不低于500MHz，用于RAM 不低128MB，闪存不低于32 MB 。支持开放性的协议，包括不仅限于BACnet、Modbus、MQTT等。需产品提供相关参数的加盖厂家公章等证明材料； (4)内置Web Server 功能，不依赖于上层管理软件平台，由授权用户直接通过浏览器对其访问、浏览数据数值、历史数据、报警、趋势等信息； (5)支持Wi-Fi 通讯功能，可支持作为Wi-Fi 的信号中继器或Wi-Fi 的信号接入点或Wi-Fi 的客户端模式。需提供产品相关参数资料的加盖厂家公章等证明材料； (6)直接实现BACnet/IP 通讯，控制器之间也能进行点对点直接通讯，通信速率不低于10Mbit/s； (7)支持NTP 网络时间同步协议，便于在系统断电重启或重要事件发生时与会展的局域网其他相关网络设备均可保持同一时间工作； (8)自带点位AI点位不少于6个点/DI点位不小于6个点，AO点位不小于4个点，DO点位不小于2个点位； (9)每个强弱电一体化柜中都必须得配置。不得小于系统需求； (10)控制器模块采用网络线方式，单点方式接入网络交换机； (11)包含原有控制柜箱体上的控制器XL-50拆除工作。
5 | 030503005001 | 第三方通讯设备接口 | (1)扩展模块安装及单体调试 (2)服务管理软件、IP型控制器和扩展模块必须为同一品牌的产品，提供同一品牌证明。 (3)带32位CPU，扩展 | 套 | 25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：手术室洁净空调自控系统及监控平台 安装工程 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
模块的通讯协议必须为BACnet MS/TP 协议，不可采用非BACnet 的其他协议的灯控模块或房间控制模块等设备混搭于本系统。 (4)通用输入点位不小于12点，AO模拟输出点不小于4点，DO输出点位不小于4个点。 (5)每个强弱电一体化柜中都必须得配置。不得小于需求点位
6 | 030404001001 | 控制屏 | (1)7寸液晶触摸显示屏幕安装及单体调试 (2)高亮度、高清、宽视角的显示效果。 (3)1GHz 4核高性能CPU平台。分辨率不低于1024*600，亮度不低于350cd/m2,历史存储不小于30个点，离线存储每个点不小于5万条。 (4)支持BACnet MS/TP,BACnet IP，Modbus等多种协议方式。前面板防护等级不小于IP65。 (5)需完成界面组态及机组动态界面和相关参数等 | 台 | 25
7 | 030610002001 | 盘柜附件、元件 | (1)电源变压器模块 (2)220VAC转24VAC，额定功率不小于100VA | 个 | 25
8 | 030608008001 | 与其他系统数据传递调试 | (1)数据对接调试 (2)与本系统手术室洁净空调自控系统对接BIM调试 | 个 | 1
9 | 030608008002 | 与其他系统数据传递调试 | (1)服务器及对接网关 | 项 | 1
10 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 | (1)项目系统组网和上位机系统界面调试 (2)完成对25台强弱电一体化柜的设备进行集中监视、自动测量和控制； (3)设备运行数据采集和管理以及最佳启停控制； (4)系统运行的自动优化管理和分析； (5)时间表管控功能； (6)设备维护管理，报警管理； | 系统 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：手术室洁净空调自控系统及监控平台 安装工程 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(7)历史数据分析； (8)生成并输出各专业设备运行和内置数据报表； (9)网络管理和信息集成；
合 计

## 总价措施项目清单与计价表(1.1.1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室洁净空调自控系统及监控平台 安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 防尘喷雾措施费
4 | 疫情常态化防控措施费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表(1.1.1)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室洁净空调自控系统及监控平台 安装工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表(1.1.1)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：手术室洁净空调自控系统及监控平台 安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——